## Kostenvergleich
Vergleich der Jahreskosten und Umweltauswirkungen von Heizungssystemen | [11 empty] | Zusatzinfo / Bemerkungen
Für Anlagen 30-60kW | Alle Angaben ohne Gewähr | [10 empty] | Unabhängig davon, wie der Warmwasserbedarf bisher gedeckt wurde, werden die Heizkosten für die neuen Systeme inkl. Warmwasserverbrauch berechnet.
Für einen einfachen Kostenvergleich genügt die Eingabe der Gebäudedaten zu Energiebezugsfläche und bisherigem Energieverbrauch in Zelle D13 bzw. C18 bis L18
Für genauere Vergleiche können in alle weiss hinterlegten Zellen eigene Daten eingeben und bei den orange hinterlegten eine Auswahl getroffen werden.
Zusatzinformationen zu Begriffen, Zahlen und Quellen erhalten Sie in Spalte N und am Ende des Dokuments sowie im PDF "Heizkostenvergleich" (ab Seite 7) auf | [11 empty] | Drucken: Für optimale Ansicht: im Querformat (Landscape-Orientation) drucken!
www.wwf.ch/heizen
Gebäudedaten
Energiebezugsfläche (EBF): |  |  | 1200 | m2 |  | Objekt: | Bezeichnung des MFH |  |  |  |  | Energiebezugsfläche = Beheizter Wohnraum
Jährlicher Energieverbrauch bisher
Energieträger: |  | Elektroboiler | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | WP = Wärmepumpenheizung, Sole = Wärmegewinnung mittels Erdsonde
Einheit: |  | [kWh] | [l] | [m3] | [kWh] | [kWh] | [t] | [t] | [l] | [m3] | [kWh]
|  |  | 9262.63 | [8 empty] | Falls Sie das Warmwasser bisher mit einem oder mehreren Elektroboiler/n erwärmen, geben Sie in Zelle C18 den dafür benötigten Stromverbrauch ein.
Heizenergiebedarf (Qw), bisher: |  |  | Total | 91700.037 | kWh/a |  | Je Quadratmeter Energiebezugsfläche: |  |  | 76.4167 | kWh/(m2*a)
[7 empty] | bzw. |  |  | 275.1001 | MJ/(m2*a)
Vergleich der Jahreskosten für verschiedene Heizsysteme | [11 empty] | Alle Kostenangaben im gesamten Excel-Dokument ohne MWSt!
Für eine genauer auf Sie zugeschnittene Kostenbetrachtung prüfen Sie bitte die Zahlen in den Zeilen 50 bis 130 (z. B. anhand vorliegender Offerten)
| 0 | 0 | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | Kosten der Fernwärme schwanken schweizweit sehr stark, für den Vergleich mit Fernwärme müssen daher zwingend in den Zellen B95, B96, L60 bis L76 und L100 bis L104 eigene Werte eingegeben werden.
Kapitalkosten | 0 | Fr./Jahr | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Energiekosten | 0 | Fr./Jahr | 7585.1676 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 6917.3106 | 6261.2666 | 0
Übrige Heizkosten | 0 | Fr./Jahr | 1144.101 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1137.3715 | 532 | 0
Anstieg CO2-Abgabe |  | Fr./Jahr | 888.3233 | 652.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.649 | 586.9906 | 0
Externe Kosten: KEPZ pro kWh | 0 | Fr./Jahr | 4168.1835 | 2751.0011 | 1273.6116 | 1637.5007 | 1618.2359 | 1456.4124 | 3789.6444 | 2475.901 | 1650.6007
Jahreskosten inkl. Abgaben | 0 | Fr./Jahr | 17258.3131 | 13664.8686 | 10993.818 | 11390.2843 | 14531.6134 | 14754.1436 | 17274.3099 | 13814.9744 | 0
Wärmepreis inkl. Abgaben | 0 | Rp/kWh | 18.8204 | 14.9017 | 11.9889 | 12.4212 | 15.8469 | 16.0896 | 18.8378 | 15.0654 | 1.8
Kosten der Fernwärme schwanken schweizweit sehr stark, für den Vergleich mit Fernwärme müssen daher zwingend in den Zellen B95, B96, L60 bis L76 und L100 bis L104 eigene Werte eingegeben werden.
Vergleich der Umweltbelastungen verschiedener Heizsysteme | [11 empty] | Zusatzinfo / Bemerkungen
[5 empty] | Strommix |  | Partikelfilter ja/nein |  |  |  | Wärmequelle
Bitte Auswahl treffen: |  |  |  |  | Egalmix | Egalmix | ohne PF | ohne PF |  |  | Schweiz | 1. Für Wärmepumpen kann die Art des verwendeten Strommix gewählt werden zwischen zertifiziertem Ökostrom (z.B. naturemade star) oder Egalmix. 2. Für Pelletheizungen kann gewählt werden zwischen Varianten mit und ohne Partikelfilter. 3. Beim Fernwärmebezug kann gewählt werden zwischen Abwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA), aus Holzfeuerungsanlagen (Holz), oder falls die Quelle nicht bekannt ist aus dem Schweizerischen Durchschnittsmix (Schweiz).
|  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole Egalmix | WP Luft Egalmix | Pellet ohne PF | Pellet Sonne ohne PF | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Ausstoss fossiles CO2 ab Kamin |  | [t/Jahr] | 24.6756 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4347 | 16.3053 | 0
Treibhausgasemissionen (CO2-eq) |  | [t/Jahr] | 29.5626 | 23.266 | 5.4564 | 6.9602 | 4.3319 | 4.0478 | 27.0269 | 21.0884 | 9.9245
Gesamtumweltbelastung (UBP 2013) |  | [Mio Pt/Jahr] | 22.0049 | 14.129 | 11.7473 | 14.7484 | 9.9795 | 9.3751 | 20.4001 | 13.1097 | 8.3382
Weitere Kennzahlen zu den verschiedenen Heizsystemen
|  |  | Ölkessel | Gas | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Energieverbrauch |  | [kWh/a] | 9262.63 | 9079.2116 | 25472.2325 | 32750.0132 | 20.7466 | 18.672 | 8421.432 | 8171.2904 | 91700.037 | Energieverbrauch des jeweiligen Heizsystems
Energieinhalt pro Einheit (Hi) |  | [kWh/...] | 10 | 10.1 | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 10 | 10.1 | 1
Nutzungsgrad Wärme bez. Hi |  | [η/JAZ] | 0.99 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1 | 1 | JAZ (Jahresarbeitszahl bei WP-Systemen): das Verhältnis der über das Jahr abgegebenen Wärme zur aufgenommenen elektrischen Energie; η: Wirkungsgrad bei den übrigen Systemen.
Elektroverbrauch Motoren,etc. |  | [kWh/a] | 833.6364 | 733.6 |  |  | 1618.2353 | 1656.4118 | 857.9286 | 760.24
Prozentualer Anteil Solarenergie |  | [-] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0%
Investitionen |  |  | Ölkessel | Gas | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | Werte zu den Kosten der Fernwärme schwanken schweizweit sehr stark, daher konnten hier keine Mittel- bzw. Orientierungswerte angegeben werden.
|  | Nutzung Jahre | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr] | [Fr]
Tank |  | 30 | 7500 |  |  |  | 8000 | 8000 | 7500
Anschluss (Gas, Fernwärme) |  | 50 |  | 6000 | [5 empty] | 6000
Wärmeübergabestation |  | 25 | [9 empty] | Wird nur für Fernwärme benötigt.
Kessel, Wärmepumpe |  | 18 | 16000 | 10000 | 30000 | 38000 | 21000 | 21000 | 16000 | 10000
Kaminanlage |  | 30 | 5000 | 4000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 4000
Expansion |  | 18 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Speicher mit Warmwasser |  | 20 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000
Erdsonde/Quelle |  | 30 |  |  | 42000
Heizverteilung |  | 30 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Dämmungen |  | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Montage, Honorare, div. |  | 20 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 | 7500 | 7000 | 7000
Sanitär |  | 25 | 3000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4500
Elektro |  | 18 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000
Maurer, Umgebung, Gärtner |  | 20 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Zusatzinfo / Bemerkungen
Rückbau/Entsorgung |  | 20 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | Rückbau/Entsorgung der bestehenden Heizungsanlage, um sie durch eine gleichartige zu ersetzen
Sonnenkollektoranlage |  | 20 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 12000 |  | Die Variante Pellet/Sonne wurde im Beispiel mit einem höheren Anteil Solarenergie (20% anstelle von 15% bei Öl/Sonne bzw. Gas/Sonne) angenommen. Daher auch die höheren Kosten für den Bau der grösseren Solaranlage
Förderung/Steuerabzug
Hier können kantonale und kommunale Fördergelder, Steuerabzüge bei der Bundes- und Kantonssteuer sowie allfällige Überwälzungen an die Mieter in Abzug gebracht werden.
Total Investitionen |  |  | 63000 | 55500 | 109500 | 75000 | 69500 | 88500 | 82000 | 74500 | 0
Mittlere Abschreibungsdauer |  |  | 22.7619 | 25.1532 | 24.0502 | 20.1 | 22.4676 | 21.9435 | 22.128 | 23.8456 | 0
Annuität [%] bei Realzins | 2 | % | 5.512 | 5.0979 | 5.2785 | 6.0909 | 5.5691 | 5.6748 | 5.637 | 5.3138 | 0
Total Kapitalkosten |  | Fr/a | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Energiekosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
|  | η/JAZ | 0.99 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1 | 1
Endenergieverbrauch |  | kWh/a | 92626.3 | 91700.037 | 25472.2325 | 32750.0132 | 107882.3965 | 97094.1568 | 84214.3197 | 82530.0333 | 91700.037
Energiekosten
Heizöl EL | 80 | Fr/100 Liter | 7410.104 | [5 empty] | 6737.1456 |  |  | In diesen Kosten ist eine CO2-Abgabe von CHF 60/t CO2 enthalten. Diese kann bis 2018 auf CHF 120/t CO2 ansteigen (siehe Zelle B119)
Erdgas Grundpreis | 300 | Fr./a |  | 300 | [5 empty] | 300
Erdgas | 7.1 | Rp/kWh |  | 6446.2402 | [5 empty] | 5801.6162
Strom | 21 | Rp/kWh | 175.0636 | 154.056 | 0 | 0 | 339.8294 | 347.8465 | 180.165 | 159.6504 | 0 | Durchschnittspreis in CH für private Haushalte - incl. Grundpreis
Strom Wärmepumpen-Tarif HT | 16 | Rp/kWh |  |  | 2730.6233 | 3510.8014 | [5 empty] | Wegen starker Unterschiede zwischen Elektrizitätswerken hier die 2015er Hoch- und Nieder-Tarife (HT und NT) von EKZ (Mixstrom)
Strom Wärmepumpen-Tarif NT | 11 | Rp/kWh |  |  | 924.642 | 1188.8255 | [5 empty] | Falls beim eigenen Elektrizitätswerk keine Unterscheidung zwischen Hochtarif (HT) und Niedertarif (NT) gemacht wird, in beiden Zellen den gleichen Wert eingeben
Preis für WP-Zähler | 135 | Fr./a |  |  | 135 | 135
Pellets in Silo geblasen | 370 | Fr./t |  |  |  |  | 7676.2474 | 6908.6227 |  |  |  | Preis für WP- Zähler: Jahreskosten von EKZ für einen Wandlerzähler (WP); bei normalem Zähler meist deutlich niedrigere Werte
Fernwärme Grundpreis (incl. Messung) |  | Fr./a | [8 empty] | 0
Fernwärme |  | Rp./kWh | [8 empty] | 0
Total Energiekosten |  | Fr/a | 7585.1676 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 6917.3106 | 6261.2666 | 0
Übrige Heizkosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Service und Reparatur |  |  | 600 | 450 | 150 | 350 | 700 | 700 | 600 | 450
Rauchgaskontrolle |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 40 | 20 | 0
Kaminfeger |  |  | 250 | 62 |  |  | 250 | 250 | 250 | 62 | 0
Tankreinigung |  |  | 180 | [5 empty] | 180 |  | 0
Verzinsung Brennstoff |  |  | 74.101 |  |  |  | 76.7625 | 69.0862 | 67.3715 | 0 | 0 | Weil die Brennstoffe Öl und Pellets immer im Voraus für das ganze Jahr bezahlt werden, fallen Zinskosten an.
Total übrige Heizkosten |  | Fr/a | 1144.101 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1137.3715 | 532 | 0
Total Jahreskosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Kapitalkosten |  |  | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Energiekosten |  |  | 7585.1676 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 6917.3106 | 6261.2666 | 0
Übrige Heizkosten |  |  | 1144.101 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1137.3715 | 532 | 0
Total Jahreskosten |  | Fr/a | 12201.8064 | 10261.6558 | 9720.2064 | 9752.7837 | 12913.3775 | 13297.7313 | 12677.0165 | 10752.0828 | 0
% Veränderung zu Öl |  | % | 100 | 84.0995 | 79.662 | 79.929 | 105.8317 | 108.9817 | 103.8946 | 88.1188 | 0
Wärmepreis |  | Rp/kWh | 13.3062 | 11.1905 | 10.6 | 10.6355 | 14.0822 | 14.5013 | 13.8244 | 11.7253 | 0
Jahreskosten mit externen Kosten
|  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | Externe Kosten KEPZ variieren bei Fernwärme stark je nach verwendetem Energieträgermix.
Jahreskosten |  | Fr/a | 12201.8064 | 10261.6558 | 9720.2064 | 9752.7837 | 12913.3775 | 13297.7313 | 12677.0165 | 10752.0828 | 0
Anstieg CO2-Abgabe | 36 | Fr./t | 888.3233 | 652.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.649 | 586.9906 | 0 | Mittlerer Zuschlag auf CO2-Abgabe-Satz von 60.- Fr/t in 2015 über die nächsten 20 Jahre (kann lt. CO2-Gesetz bis 2018 auf 120,- Fr/t steigen
Externe Kosten: KEPZ pro kWh |  | Rp/kWh | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.8 | kalkulatorische Energiepreiszuschläge gemäss SIA 480; Kosten, die nicht der Heizungsbesitzer, sondern die Allgemeinheit trägt
Externe Kosten: KEPZ pro Jahr |  | Fr/a | 4168.1835 | 2751.0011 | 1273.6116 | 1637.5007 | 1618.2359 | 1456.4124 | 3789.6444 | 2475.901 | 1650.6007
Jahreskosten inkl. Abgaben |  | Fr/a | 17258.3131 | 13664.8686 | 10993.818 | 11390.2843 | 14531.6134 | 14754.1436 | 17274.3099 | 13814.9744 | 1650.6007
Wärmepreis inkl. Abgaben |  | Rp/kWh | 18.8204 | 14.9017 | 11.9889 | 12.4212 | 15.8469 | 16.0896 | 18.8378 | 15.0654 | 1.8
Quellen / Grundlagen für den Heizkostenvergleich
Alle Kostenangaben im gesamten Excel-Dokument ohne MWSt!
Investitionskosten und übrige Heizkosten: Branchenverbände, Energieplaner, eigene Recherchen, April 2015
Energiekosten: Branchenverbände, Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom), eigene Recherchen, April 2015
Externe Kosten: kalkulatorische Energiepreiszuschläge gemäss SIA 480
Treibhausgasemissionen: Beinhaltet sämtliche Treibhausgase die in der Produktion der Heizsysteme und Energieträger und dem Betrieb
emittiert wurden. Die Gase wurden nach IPCC 2013 für den Betrachtungszeitraum 100 Jahre gemäss deren Wirkung addiert. Die Emissions-
daten stammen aus dem ecoinvent v2.2+ Datenbestand (KBOB et al. 2014) und wurden berechnet von Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015).
Gesamtumweltbelastung (UBP 2013 und UBP 2006): Erfasst eine breite Palette von Umweltbelastungen die in der Produktion der Heizsysteme und Energieträger und
dem Betrieb anfallen. Die Belastungen werden gemäss der Ökobilanzbewertungsmethode Methode der ökologischen Knappheit (auch Ecological Scarcity, UBP-Methode)
bewertet (gemäss Frischknecht et al. 2008 und Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013). Die Umweltdaten und Bewertungsscores stammen aus dem ecoinvent v2.2+ Datenbestand.
und wurden berechnet von Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015).
Haftungsausschluss
Der vorliegende Vergleich der Heizungskosten wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Da viele Daten und Informationen jedoch von Dritten stammen, kann der WWF Schweiz die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit des Vergleichs und der zugrundeliegenden Daten nicht garantieren. Jegliche Haftung des WWF Schweiz für Schäden, welche direkt oder indirekt durch die Verwendung des Vergleichs entstehen, ist daher im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Aufgrund der grossen Preisunterschiede je nach Ort, Anbieter und Nutzung des Gebäudes empfiehlt der WWF Schweiz, individuelle Werte zu recherchieren. Der WWF Schweiz behält sich vor, den Vergleich der Heizungskosten ohne Vorankündigung anzupassen. Das Urheberrecht am vorliegenden Vergleich der Heizkosten liegt beim WWF Schweiz. Der WWF Schweiz ist bestrebt, fremde Urheberrechte an einzelnen Daten zu wahren. Derartige Inhalte können nur mit Zustimmung des Urhebers verwendet werden.

## Umweltkennwerte
[5 empty] | UBP13 Betrieb | UBP13 Infra | UBP13 Total | GWP Betrieb | GWP Infra | GWP Total
KBOB Nummer | KBOB Name | DS Name | Name Offerte | Einheit | UBP | UBP | UBP | kg CO2e | kg CO2e | kg CO2e
|  | Heat, light fuel oil, at boiler 10kW condensing, non-modulating/CH U | Ölheizung, kondensierend | MJ | 65.1973 | 0.79345 | 65.9908 | 0.088385 | 0.00027037 | 0.088656
43.002 | Heizkessel Erdgas | Heat, natural gas, at boiler condensing modulating <100kW/RER U | Erdgasheizung, kondensierend, modulierend | MJ | 41.3098 | 0.63382 | 41.9436 | 0.068825 | 0.00024309 | 0.069068
44.001 | Elektrowärmepumpe Luft / Wasser (JAZ 2.8) | Heat, at air-water heat pump 10kW/CH U | elektrische Wärmepumpe, Luft/Wasser | MJ | 41.8331 | 2.8427 | 44.6758 | 0.019335 | 0.0017491 | 0.021084
44.002 | Elektrowärmepumpe Erdsonden (JAZ 3.9) | Heat, borehole heat exchanger, at brine-water heat pump 10kW/CH U | elektrische Wärmepumpe, Sole/Wasser, inkl. Erdsonde | MJ | 30.0274 | 2.8203 | 32.8477 | 0.013359 | 0.0018983 | 0.015257
43.008 | Heizkessel Pellets | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, with PF/MJ/CH U | Holzpelletsheizung mit Partikelfilter | MJ | 27.433 | 1.3826 | 28.8155 | 0.012219 | 0.00098776 | 0.013207
43.012 | Heizkessel Pellets mit Partikelfilter | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, without PF/MJ/CH U | Holzpelletsheizung | MJ | 28.9379 | 1.3826 | 30.3205 | 0.012174 | 0.00098776 | 0.013162
|  | heat, at 12 m2 Cu collector, one-family house, for combined system/CH U | Sonnenkollektoren (Flachkollektoren) | MJ | 1.835 | 10.0874 | 11.9224 | 0.00032678 | 0.004188 | 0.0045148
42.017 | Fernwärme mit Nutzung Kehrichtwärme, Durchschnitt Netze CH | district heat, average Switzerland, at grid/MJ/CH U | Fernwärme Schweiz | MJ |  |  | 25.258 |  |  | 0.030063
42.011 | Kehrichtverbrennung | district heat, from municipal waste incineration plant/MJ/CH U | Fernwärme KVA | MJ |  |  | 2.207 |  |  | 0.00094143
42.003 | Heizzentrale Holz | district heat, from wood, 6400kWth, emission control/MJ/CH U | Fernwärme Holz | MJ |  |  | 28.6866 |  |  | 0.012097
45.022 | Mix zertifizierte Stromprodukte CH | electricity, low voltage, certified electricity, at grid/kWh/CH U | Strommix, zertifiziert | MJ |  |  | 13.0244 |  |  | 0.0039851
45.020 | CH-Verbrauchermix | electricity, low voltage, at grid/kWh/CH U | Strommix, Liefermix | MJ |  |  | 105.8362 |  |  | 0.038485
| neu | electricity, winter season oct to march, low voltage, at grid/CH U | Strommix, Liefermix, Winter | MJ |  |  | 122.4347 |  |  | 0.040579
Wärmepumpe Luft/Wasser betrieben mit
|  |  | Strommix, zertifiziert |  |  |  | 11.5309 |  |  | 0.0087633
|  |  | Strommix, Liefermix |  |  |  | 44.6758 |  |  | 0.021084
|  |  | Strommix, Liefermix, Winter |  |  |  | 50.6035 |  |  | 0.021832
Wärmepumpe Sole/Wasser betrieben mit
|  |  | Strommix, zertifiziert |  |  |  | 9.0582 |  |  | 0.0064141
|  |  | Strommix, Liefermix |  |  |  | 32.8477 |  |  | 0.015257
|  |  | Strommix, Liefermix, Winter |  |  |  | 37.1023 |  |  | 0.015794

## Grafik (hidden)
| Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Kapitalkosten | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Energiekosten | 7585.1676 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 6917.3106 | 6261.2666 | 0
Übrige Heizkosten | 1144.101 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1137.3715 | 532 | 0
CO2-Lenkungsabgabe | 888.3233 | 652.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.649 | 586.9906 | 0
Externe Kosten KEPZ | 4168.1835 | 2751.0011 | 1273.6116 | 1637.5007 | 1618.2359 | 1456.4124 | 3789.6444 | 2475.901 | 1650.6007
Ausstoss fossiles CO2 ab Kamin bzw. CO2-eq in Tonnen pro Jahr
Millionen UBP pro Jahr
Jahreskosten in Schweizer Franken
| Strommix | Pellet | Fernwärme |  | Bitte Auswahl treffen
| Egalmix | mit PF | KVA
| zertifiziert | ohne PF | Schweiz
Holz