## comparaison des coûts
Comparaison des coûts annuels et des effets sur l'environnement des systèmes de chauffage | [11 empty] | Info complémentaire / remarques
Pour les installations de 30 à 60kW | Indications sans garantie | [10 empty] | Indépendamment de la manière dont les besoins en eau chaude ont été couverts à ce jour, le calcul des coûts de chauffage des nouveaux systèmes englobe la consommation d'eau chaude
Pour une comparaison simple des coûts, il suffit de saisir les données du bâtiment sur la surface de référence énergétique des bâtiments ainsi que la consommation énergétique à ce jour dans les cellules D13, C18 à L18.
Pour une comparaison plus précise, toutes les cellules sur fond blanc peuvent être munies de données propres. Les cellules orange permettent de sélectionner ce qui convient.
Vous trouvez des informations complémentaires sur les termes, les chiffres et les sources dans la colonne N et à la fin du document, de même que dans le
PDF "Comparaison des coûts de chauffage" (à partir de la page 7) sur |  |  |  |  | www.wwf.ch/chauffer
Données du bâtiment
Surface de référence énergétique: (SRE) |  |  | 1200 | m2 |  | Objet: | Désignation de l'immeuble |  |  |  |  | Surface de référence énergétique = espace d'habitation chauffé
Consommation énergétique annuelle à ce jour
Agent énergétique: |  | Chauffe-eau électrique | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance | PaC saline = Pompe à chaleur solution saline = avec sonde terrestre
Unité: |  | [kWh] | [l] | [m3] | [kWh] | [kWh] | [t] | [t] | [l] | [m3] | [kWh]
|  |  | 9262.63 | [8 empty] | Si vous chauffez actuellement l'eau avec un ou plusieurs chauffe-eau électriques, indiquez la consommation électrique nécessaire dans la cellule C18.
Besoin en énergie de chauffage (Qw) à ce jour: |  |  | Total | 91700.037 | kWh/a |  | par mètre carré de surface de référence énergétique: |  |  | 76.4167 | kWh/(m2*a)
[7 empty] | resp. |  |  | 275.1001 | MJ/(m2*a)
Comparaison des coûts annuels des différents systèmes de chauffage | [11 empty] | Tous les coûts sont indiqués sans TVA dans ce document!
Pour une analyse des coûts davantage taillée à votre mesure, veuillez examiner les chiffres dans les cellules 50 à 130 (p. ex. sur la base des offres que vous avez reçues)
| 0 | 0 | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance | Les coûts du chauffage à distance varient fortement en Suisse, raison pour laquelle il est indispensable de saisir des valeurs propres dans les cellules B95, B96, L60 à L76 et L100 à L104 pour effectuer la comparaison avec le chauffage à distance.
Rémunération du capital | 0 | Fr./an | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Coûts de l'énergie | 0 | Fr./an | 8511.4306 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 7759.4538 | 6261.2666 | 0
Autres coûts énergétiques | 0 | Fr./an | 1153.3637 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1145.7929 | 532 | 0
Augm. de la taxe CO2 de plus de 96 Fr/t. |  | Fr./an | 1924.7004 | 1413.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.9062 | 1271.8129 | 0
Coûts externes selon SIA 480 | 0 | Fr./an | 4168.1835 | 2751.0011 | 1273.6116 | 1637.5007 | 1618.2359 | 1456.4124 | 3789.6444 | 2475.901 | 1650.6007
Coûts annuels avec frais externes | 0 | Fr./an | 19230.2159 | 14425.7823 | 10993.818 | 11390.2843 | 14531.6134 | 14754.1436 | 19067.1317 | 14499.7967 | 0
Coûts de chauffage avec frais externes | 0 | ct/kWh | 20.9708 | 15.7315 | 11.9889 | 12.4212 | 15.8469 | 16.0896 | 20.7929 | 15.8122 | 1.8
Les coûts du chauffage à distance varient fortement en Suisse, raison pour laquelle il est indispensable de saisir des valeurs propres dans les cellules B95, B96, L60 à L76 et L100 à L104 pour effectuer la comparaison avec le chauffage à distance.
Comparaison de l'impact sur l'environnement des différents systèmes de chauffage | [11 empty] | Info complémentaire / remarques
[5 empty] | Mélange de courant |  | Filtre à particules oui/non |  |  |  | Source de chaleur
Veuillez sélectionner: |  |  |  |  | Mix équilibré | Mix équilibré | avec FP | avec FP |  |  | Suisse | 1. Pour les pompes à chaleur (PaC), le type de mélange d'électricité utilisé peut être choisi entre le courant écologique certifié (p. ex. naturemade star) ou le mix équilibré. 2. Pour les chauffages à granulés, il est possible de choisir entre les variantes avec et sans filtre à particules. 3. Pour le chauffage à distance, il est possible de choisir entre la chaleur résiduelle des usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), la combustion de bois (bois) ou, si la source n'est pas connue, le mix moyen suisse (Suisse).
|  |  | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline Mix équilibré | PaC air Mix équilibré | Granulés avec FP | Granulés/solaire avec FP | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance
Emissions de CO2 fossile de la cheminée |  | [t/an] | 24.6756 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4347 | 16.3053 | 0
Emissions de gaz à effet de serre (équ. CO2) |  | [t/an] | 29.5626 | 23.266 | 5.4564 | 6.9602 | 4.3469 | 4.0612 | 27.0269 | 21.0884 | 9.9245
Impact total sur l'environnement (UBP 2013) |  | [Mio Pt/an] | 22.0049 | 14.129 | 11.7473 | 14.7484 | 9.4841 | 8.9293 | 20.4001 | 13.1097 | 8.3382
Autres chiffres clés en rapport avec les différents systèmes de chauffage
|  |  | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance
Dépense énergétique par système |  |  | 9262.63 | 9079.2116 | 25472.2325 | 32750.0132 | 20.7466 | 18.672 | 8421.432 | 8171.2904 | 91700.037 | Consommation énergétique du système de chauffage considéré en unités selon la ligne 17
Contenu énergétique par unité (Hi) |  | [kWh/...] | 10 | 10.1 | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 10 | 10.1 | 1
Efficacité correspondant au pouvoir calorifique inférieur |  | [η/CPS] | 0.99 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1 | 1 | CPS (coefficient de performance saisonnier pour les systèmes de pompe à chaleur): rapport entre la chaleur fournie pendant l'année et l'énergie électrique absorbée; η: degré d'efficacité pour les autres systèmes.
Consommation électrique de moteurs, etc. |  | [kWh/a] | 833.6364 | 733.6 |  |  | 1618.2353 | 1656.4118 | 857.9286 | 760.24
Pourcentage d'énergie solaire |  | [-] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0%
Investissement |  |  | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance | Les valeurs relatives aux coûts du chauffage à distance variant fortement en Suisse, il n'est pas possible d'indiquer de valeurs moyennes ou indicatives ici.
|  | Utilisation ans | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr] | [Fr]
Citerne |  | 30 | 7500 |  |  |  | 8000 | 8000 | 7500
Frais de raccordement (gaz, chauffage à d.) |  | 50 |  | 6000 | [5 empty] | 6000
Sous-station de chauffage |  | 25 | [9 empty] | N'est nécessaire que pour le chauffage à distance.
Chaudière, pompe à chaleur |  | 18 | 16000 | 10000 | 30000 | 38000 | 21000 | 21000 | 16000 | 10000
Cheminée |  | 30 | 5000 | 4000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 4000
Extension |  | 18 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Réservoir d'eau chaude |  | 20 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Info complémentaire / remarques
Sonde terrestre/source |  | 30 |  |  | 42000
Répartition de la chaleur |  | 30 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Isolation |  | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Montage, honoraires, divers |  | 20 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 | 7500 | 7000 | 7000
Sanitaires |  | 25 | 3000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4500
Electricité |  | 18 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000
Maçon, alentours, jardinier |  | 20 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Démontage/élimination |  | 20 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | Démontage/élimination de l'installation de chauffage existante, afin de la remplacer par un modèle du même type.
Panneaux solaires |  | 20 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 12000 |  | La variante granulés/solaire a par exemple été comptée avec une part d'énergie solaire plus importante (20% au lieu de 15% pour la variante mazout/solaire ou gaz/solaire). D'où les coûts plus élevés pour la construction d'installations solaires plus importantes.
Incitations/déductions fiscales
Les subventions cantonales et communales, déductions fiscales sur l'impôt fédéral et cantonal ainsi que d'éventuels reports aux locataires peuvent être déduits ici.
Investissement total |  |  | 63000 | 55500 | 109500 | 75000 | 69500 | 88500 | 82000 | 74500 | 0
Durée moyenne d'amortissement |  |  | 22.7619 | 25.1532 | 24.0502 | 20.1 | 22.4676 | 21.9435 | 22.128 | 23.8456 | 0
Annuités [%] pour un intérêt réel de | 2 | % | 5.512 | 5.0979 | 5.2785 | 6.0909 | 5.5691 | 5.6748 | 5.637 | 5.3138 | 0
Total des coûts du capital |  | Fr/a | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Coûts énergétiques |  |  | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance
|  | η/CPS | 0.99 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1 | 1
Consommation d'énergie finale |  | kWh/a | 92626.3 | 91700.037 | 25472.2325 | 32750.0132 | 107882.3965 | 97094.1568 | 84214.3197 | 82530.0333 | 91700.037
Coûts de l'énergie | [11 empty] | Ces coûts comprennent une taxe de CO2 de 96 Fr./t CO2. Cela peut atteindre 210 Fr./t CO2 d'ici 2030 (voir cellule B119).
Mazout extra-léger | 90 | Fr/100 litre | 8336.367 | [5 empty] | 7579.2888
Prix de base du gaz naturel | 300 | Fr./a |  | 300 | [5 empty] | 300
Gaz naturel | 7.1 | ct/kWh |  | 6446.2402 | [5 empty] | 5801.6162
Courant | 21 | ct/kWh | 175.0636 | 154.056 | 0 | 0 | 339.8294 | 347.8465 | 180.165 | 159.6504 | 0 | Prix moyen en CHF pour les ménages privés, y compris prix de base.
Courant pompe à chaleur tarif haut | 16 | ct/kWh |  |  | 2730.6233 | 3510.8014 | [5 empty] | En raison d'importantes différentes entre les entreprises électriques, ce sont les tarifs hauts et bas 2015 (HT et NT) des EKZ (courant mixte) qui sont indiqués ici.
Courant pompe à chaleur tarif bas | 11 | ct/kWh |  |  | 924.642 | 1188.8255
Prix du compteur de la pompe à chaleur | 135 | Fr./a |  |  | 135 | 135 | [5 empty] | Si votre fournisseur d'électricité ne fait pas de différence entre tarif haut (HT) et bas (NT), indiquez la même valeur dans les deux cellules.
Granulés soufflés dans le silo | 370 | Fr./t |  |  |  |  | 7676.2474 | 6908.6227 |  |  |  | coûts annuels pour un compteur mural EKZ (pompe à chaleur). Pour un compteur normal, cette valeur est en général nettement inférieure.
Prix de base du chauffage à distance |  | Fr./a | [8 empty] | 0
Chauffage à distance |  | ct/kWh | [8 empty] | 0 | Y compris mesure
Total Energiekosten |  | Fr/a | 8511.4306 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 7759.4538 | 6261.2666 | 0
Autres coûts énergétiques |  |  | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance
Service et réparation |  |  | 600 | 450 | 150 | 350 | 700 | 700 | 600 | 450
Contrôle des fumées |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 40 | 20 | 0
Ramoneur |  |  | 250 | 62 |  |  | 250 | 250 | 250 | 62 | 0
Nettoyage de la citerne |  |  | 180 | [5 empty] | 180 |  | 0
Intérêts sur le combustible |  |  | 83.3637 |  |  |  | 76.7625 | 69.0862 | 75.7929 | 0 | 0 | Puisque le mazout et les granulés sont des combustibles qui doivent être payés à l'avance pour toute l'année, des intérêts s'appliquent.
Total des autres coûts de chauffage |  | Fr/a | 1153.3637 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1145.7929 | 532 | 0
Total des coûts annuels |  |  | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance
Rémunération du capital |  |  | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Coûts de l'énergie |  |  | 8511.4306 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 7759.4538 | 6261.2666 | 0
Autres coûts énergétiques |  |  | 1153.3637 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1145.7929 | 532 | 0
Total des coûts annuels |  | Fr/a | 13137.332 | 10261.6558 | 9720.2064 | 9752.7837 | 12913.3775 | 13297.7313 | 13527.5811 | 10752.0828 | 0
% changement / mazout |  | % | 100 | 78.1107 | 73.9892 | 74.2372 | 98.2953 | 101.2209 | 102.9705 | 81.8437 | 0
Coûts de chauffage |  | ct/kWh | 14.3264 | 11.1905 | 10.6 | 10.6355 | 14.0822 | 14.5013 | 14.752 | 11.7253 | 0
Coûts annuels avec frais externes
|  |  | Citerne à mazout | Chaudière à gaz | PaC saline | PaC air | Granulés | Granulés / solaire | Mazout / solaire | Gaz / solaire | Chauffage à distance | Les coûts externes selon SIA 480 varient fortement pour le chauffage à distance suivant le mix énergétique utilisé.
Coûts annuels |  | Fr/a | 13137.332 | 10261.6558 | 9720.2064 | 9752.7837 | 12913.3775 | 13297.7313 | 13527.5811 | 10752.0828 | 0
Augm. de la taxe CO2 de plus de 96 Fr/t. | 78 | Fr./t | 1924.7004 | 1413.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.9062 | 1271.8129 | 0 | Au cours des 20 prochaines années, la supplément moyenne sur le taux actuel de la taxe de CO2 (96 Fr/t, pourrait passer à 210 Fr/t d'ici 2030 selon le projet de loi sur le CO2).
Coûts externes selon SIA 480 |  | ct/kWh | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.8
Total des dépenses |  | Fr/a | 4168.1835 | 2751.0011 | 1273.6116 | 1637.5007 | 1618.2359 | 1456.4124 | 3789.6444 | 2475.901 | 1650.6007
Coûts annuels avec frais externes |  | Fr/a | 19230.2159 | 14425.7823 | 10993.818 | 11390.2843 | 14531.6134 | 14754.1436 | 19067.1317 | 14499.7967 | 1650.6007
Coûts de chauffage avec frais externes |  | ct/kWh | 20.9708 | 15.7315 | 11.9889 | 12.4212 | 15.8469 | 16.0896 | 20.7929 | 15.8122 | 1.8
Version mise à jour Mai 2019
Sources / bases de la comparaison des coûts de chauffage
Tous les coûts sont indiqués sans TVA dans ce document!
Coûts d'investissement et autres coûts de chauffage: associations de branche, planificateurs énergétiques, recherches propres, avril 2015
Coûts énergétiques: associations de branche, Commission fédérale de l’électricité ElCom, recherches propres, avril 2015
Coûts externes: suppléments de prix énergétiques calculatoires selon la norme SIA 480
Emissons de gaz à effet de serre: comprend tous les gaz à effet de serre dégagés par la production des systèmes de chauffage et des agents énergétiques, ainsi que durant l'exploitation. Les gaz sont additionnés d'après l'IPCC 2013 pour la période de 100 ans, conformément à leur effet. Les données des émissions proviennent des données ecoinvent v2.2+ (KBOB et al. 2014) et ont été calculées par Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015). Impact total sur l'environnement (UBP 2013 et UBP 2006): prend en considération une large palette de charges sur l'environnement occasionnées lors de la production des systèmes de chauffage et des agents énergétiques, ainsi que lors de leur exploitation. Ces charges sont évaluées d'après la méthode d'évaluation de l'écobilan de la saturation écologique (aussi appelée Ecological Scarcity, méthode UBP) (d'après Frischknecht et al. 2008 et Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013). Les données environnementales et les scores d'évaluation proviennent des jeux de données ecoinvent v2.2+ et ont été calculées par Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015).
Exclusion de responsabilité
Le présent comparatif des coûts de chauffage a été effectué avec le plus grand soin. Nombre de données et d'informations provenant de tiers, le WWF Suisse ne peut garantir l'exactitude, la précision et l'exhaustivité de la comparaison et des données qui la fondent. Le WWF Suisse décline toute responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce comparatif dans le cadre autorisé par la loi. En raison des différences de prix importantes entre les lieux, les fournisseurs et les types d'utilisation des bâtiments, le WWF Suisse recommande d'utiliser des valeurs individuelles. Le WWF Suisse se réserve le droit d'adapter le comparatif des coûts de chauffage sans avertissement préalable. Les droits d'auteur du présent comparatif des coûts de chauffage appartiennent au WWF Suisse. Ce dernier s'efforce de préserver les droits d'auteurs de tiers sur les données utilisées. De tels contenus ne peuvent donc être utilisés qu'avec l'accord de leur auteur.

## Valeurs environnementales clés
[5 empty] | UBP13 Opération | UBP13 Infra | UBP13 Total | GWP Opération | GWP Infra | GWP Total
KBOB Nummer | KBOB Name | DS Name | Nom de l'offre | Unité: | UBP | UBP | UBP | kg CO2e | kg CO2e | kg CO2e
|  | Heat, light fuel oil, at boiler 10kW condensing, non-modulating/CH U | Chauffage à mazout, à condensation | MJ | 65.1973 | 0.79345 | 65.9908 | 0.088385 | 0.00027037 | 0.088656
43.002 | Heizkessel Erdgas | Heat, natural gas, at boiler condensing modulating <100kW/RER U | Chauffage au gaz naturel, à condensation, fonctionnement modulant | MJ | 41.3098 | 0.63382 | 41.9436 | 0.068825 | 0.00024309 | 0.069068
44.001 | Elektrowärmepumpe Luft / Wasser (JAZ 2.8) | Heat, at air-water heat pump 10kW/CH U | Pompe à chaleur électrique, air/eau | MJ | 41.8331 | 2.8427 | 44.6758 | 0.019335 | 0.0017491 | 0.021084
44.002 | Elektrowärmepumpe Erdsonden (JAZ 3.9) | Heat, borehole heat exchanger, at brine-water heat pump 10kW/CH U | Pompe à chaleur électrique, solution saline/eau, avec sonde terrestre | MJ | 30.0274 | 2.8203 | 32.8477 | 0.013359 | 0.0018983 | 0.015257
43.008 | Heizkessel Pellets | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, with PF/MJ/CH U | Chauffage à granulés à bois avec filtre à particules | MJ | 27.433 | 1.3826 | 28.8155 | 0.012219 | 0.00098776 | 0.013207
43.012 | Heizkessel Pellets mit Partikelfilter | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, without PF/MJ/CH U | Chauffage à granulés à bois | MJ | 28.9379 | 1.3826 | 30.3205 | 0.012174 | 0.00098776 | 0.013162
|  | heat, at 12 m2 Cu collector, one-family house, for combined system/CH U | Collecteurs solaires (collecteurs plats) | MJ | 1.835 | 10.0874 | 11.9224 | 0.00032678 | 0.004188 | 0.0045148
42.017 | Fernwärme mit Nutzung Kehrichtwärme, Durchschnitt Netze CH | district heat, average Switzerland, at grid/MJ/CH U | Chauffage à distance en Suisse | MJ |  |  | 25.258 |  |  | 0.030063
42.011 | Kehrichtverbrennung | district heat, from municipal waste incineration plant/MJ/CH U | Chauffage à distance depuis usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) | MJ |  |  | 2.207 |  |  | 0.00094143
42.003 | Heizzentrale Holz | district heat, from wood, 6400kWth, emission control/MJ/CH U | Chauffage à distance à bois | MJ |  |  | 28.6866 |  |  | 0.012097
45.022 | Mix zertifizierte Stromprodukte CH | electricity, low voltage, certified electricity, at grid/kWh/CH U | Mix de courant, certifié | MJ |  |  | 13.0244 |  |  | 0.0039851
45.020 | CH-Verbrauchermix | electricity, low voltage, at grid/kWh/CH U | Mix de courant, mix de livraison | MJ |  |  | 105.8362 |  |  | 0.038485
| neu | electricity, winter season oct to march, low voltage, at grid/CH U | Mix de courant, mix de livraison, hiver | MJ |  |  | 122.4347 |  |  | 0.040579
Pompe à chaleur air/eau alimentée par
|  |  | Mix de courant, certifié |  |  |  | 11.5309 |  |  | 0.0087633
|  |  | Mix de courant, mix de livraison |  |  |  | 44.6758 |  |  | 0.021084
|  |  | Mix de courant, mix de livraison, hiver |  |  |  | 50.6035 |  |  | 0.021832
Pompe à chaleur solution saline/eau alimentée par
|  |  | Mix de courant, certifié |  |  |  | 9.0582 |  |  | 0.0064141
|  |  | Mix de courant, mix de livraison |  |  |  | 32.8477 |  |  | 0.015257
|  |  | Mix de courant, mix de livraison, hiver |  |  |  | 37.1023 |  |  | 0.015794

## illustration (hidden)
| Citerne à mazout | Chaudière à gaz | Pompe à chaleur solution saline | Pompe à chaleur air | Granulés | Granulés/solaire | Mazout/solaire | Gaz/solaire | Chauffage à distance
Coûts du capital | 3472.5377 | 2829.3595 | 5779.941 | 4568.1568 | 3870.5381 | 5022.1759 | 4622.3345 | 3958.8162 | 0
Coûts de l'énergie | 8511.4306 | 6900.2962 | 3790.2654 | 4834.6269 | 8016.0769 | 7256.4692 | 7759.4538 | 6261.2666 | 0
Autres coûts énergétiques | 1153.3637 | 532 | 150 | 350 | 1026.7625 | 1019.0862 | 1145.7929 | 532 | 0
Augmentation de la taxe de CO2 | 1924.7004 | 1413.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.9062 | 1271.8129 | 0
Coûts externes selon SIA 480 | 4168.1835 | 2751.0011 | 1273.6116 | 1637.5007 | 1618.2359 | 1456.4124 | 3789.6444 | 2475.901 | 1650.6007
| Mélange de courant | Granulés | Chauffage à distance |  | Veuillez sélectionner
| Mix équilibré | avec FP | UIOM
| certifié | sans FP | Suisse
Bois